## Feuil1
| RESEAU | PRETRAITEMENTS | BOUES ACTIVEES
|  | degrillage (A) , dessablage (B) | Aération prlgée
|  | degraissage © | Charges et débits de référence
CHALEUR et | Impacts |  | Impacts
SECHERESSE | Augmentation température |  | Augmentation température
| (t < 25°C) | A : RAS | (t < 30°C)
| Augmentation concentrations | B+C : odeurs
(baisse | Septicité | C : Moins de sable | Traitement C : =
consommation | Formation dépôts | (moins autocurage) | Traitement N : ++
eau) | Dégradation MO | Septicité des MES | Augmentation vitesse Nitr.
| Formation AGVs |  | Traitement BioP : ++ ( Moins de Fe3+)
(Reuse ?) | Formation S2- et H2S |  | Aération :
| Odeurs |  | Pb surchauffe surpresseurs
(étiage : | Corrosion |  | Adapt. réglages : - Durée, + Puissance
sensibilité | Remèdes |  | Décant : + favorable (mais risque algues)
accrue) | Ajout oxydants, chasses
VAGUE | Impacts | Impacts | Impacts
DE FROID | problématique montagne | A : Gel (pb reprise refus ?) | Diminution température (t > 10°C)
INTENSE | Diminution brutale température | B+C : RAS | Traitement C : =
| (t>8°C) |  | Traitement N : -- (surtout si chute rapide)
Traitement BioP : -- ( Plus de Fe3+)
Gel :aérateurs de surface
Aération : adapt réglages (+ D, - P)
| Chlorures |  | Décantation : conditions - favorables
PLUIES | Impacts |  | Impacts
| Débordements (tampons) | A : Beaucoup de refus | Faibles si bien dimensionnées et exploitées
| Débordements (STEPS) | B : plus de sable (unitaire) | Régulations adaptées (pompage, recirc.)
Forte intensité | Reprise dépôts (charge) |  | Traitement BioP : Plus de Fe3+
Faible fréquence | Fonction nature et taiile réseau |  | Production de boues supplémentaire
Courte durée | Inondations |  | Gestion ligne boues adaptée
Aération :adapt réglages ( + cycles, + P)
| Remèdes |  | Décantation : f du taux de MES initial
Techn. de gestion du pluvial
Pas de construction en point bas

## Feuil2
| BOUES ACTIVEES | Bioréacteurs à membrane | TRAIT
| moyenne charge | Aération prlgée | BOUES
| Charges et débits de référence | Charges et débits de référence
CHALEUR et | Impacts | Impacts | Impacts
SECHERESSE |  | Augmentation température | Conc.statique
|  | (t < 30°C) | Fermentation
| DBO, MES : -- | Augmentation de la vitesse de perméation
| Dégradation MO en réseau | Traitement C : = | sèchage naturel
| Nitrification | Traitement N : ++ | favorable
| Dénitrification dans clarificateur | Augmentation vitesse Nitr.
Traitement BioP : ++ ( Moins de Fe3+)
Aération :
Pb surchauffe surpresseurs
Adapt. réglages : - Durée, + Puissance
VAGUE |  | Impacts | Impacts
DE FROID | Traitement C : = | Diminution température (t > 10°C) | Risque de gel
INTENSE | Traitement BioP : -- ( Plus de Fe3+) | Traitement C : =
| Aération : adapt réglages ? | Traitement N : -- (surtout si chute rapide)
| Décantation : conditions - favorables | Traitement BioP : -- ( Plus de Fe3+)
Gel :aérateurs de surface
Aération : adapt réglages (+ D, - P)
PLUIES | Impacts | Impacts | Impacts
Faibles si bien dimensionnées et exploitées
|  | Gestion du bassin tampon | Surproduction
Forte intensité | Idem aeration prlgée | Régulations adaptées (pompage, recirc.) | adaptation
Faible fréquence |  | Traitement BioP : Plus de Fe3+ | de la gestion
Courte durée |  | Production de boues supplémentaire
Gestion ligne boues adaptée
Aération :adapt réglages ( + cycles, + P)

## Feuil3
| BIOFILTRES | Lits bactériens et
Disques biologiques
| Charges et débits de référence | Charges et débits de référence
CHALEUR et | Impacts | Impacts
SECHERESSE
| Augmentation température | Traitement C : =
| (t < 30°C) | Traitement N : + mais risques de dénitrif dans D
| Traitement C : = | Septicité : DB: recirculation eau épurée
Traitement N : ++
Aération :
Pb surchauffe surpresseurs
Adapt. réglages : + Débit ?
VAGUE | Impacts | Impacts
DE FROID | Diminution température (t > 10°C)
INTENSE | Traitement C : = | Traitement C : =
| Traitement N : -- (surtout si chute rapide) | Nitrification : -- (surtout si chute rapide)
| Aération : Adapt. réglages : + Débit ? | Gel :sprinkler ?
PLUIES | Impacts | Impacts
| Faibles si bien dimensionnées et exploitées | Faibles si bien dimensionnées et exploitées
| Régulations adaptées (pompage) | DB : risque de lessivage si Q > Q ref
Forte intensité | Traitement P : Plus de Fe3+ | LB recirculation adaptées
Faible fréquence | Production de boues supplémentaire | Traitement P : Plus de Fe3+
Courte durée | Gestion ligne boues adaptée | Production de boues supplémentaire
| Aération :adapt réglages | Gestion ligne boues adaptée