## Slide 1
Christian ROUX Conseil Général des Hauts-de-Seine
La récupération des eaux pluviales pour l’arrosage :
  Quel dimensionnement ?
  Quel impact sur le réseau d’assainissement ?
Notes: <number>

## Slide 2
Contexte et objectifs de l’étude
2 objectifs:
- réduire les inondations
- réduire les rejets au milieu récepteur
Accroître l’utilisation des eaux pluviales
?
Quel est l’impact potentiel des cuves de récupération d’eau pluviale sur les rejets au réseau d’assainissement ?
Notes: <number>

## Slide 3
Methode
Développement d’un outil de calcul
Précipitation
P
R = P -Pi
T
S
Ruissellement (Pertes initiales)
Capacité de Stockage de la cuve
Demande en eau du jardin
EvapoTranspiration Potentielle (ETP)
Coefficient cultural (k)
Réserve Facilement Utilisable(RFU)
Trop-plein de la cuve
S = R x Surface toiture /1000 – D x Surface jardin /1000
(m3) (mm) (m²) (mm) (m²)
D = k ETP - P – RFU
Notes: <number>

## Slide 4
Méthode
PRINCIPALES VARIABLES
Surface toiture
Surface jardin
Volume cuve
Surfaces toit et jardin : 50, 100, 150, 200 m²
Volumes de cuve : 0.2, 0.8, 1.6, 3.2, 5 m3
≠ types de sol ; k = 0.75
Développement d’un outil de calcul
Notes: <number>

## Slide 5
Méthode
Développement d’un outil de calcul jour par jour sur 30 ans de mesures
Arrosage du 1er Avril au 31 octobre
P
ETP
Demande en eau
Notes: <number>

## Slide 6
Méthode
Développement d’un outil de calcul
RESULTATS (pour la période d’arrosage)
Taux de satisfaction de la demande
Taux de rejet au réseau
Volume d’eau pluviale utilisé
Demande en eau
Volume d’eau pluviale rejeté
Volume d’eau pluviale collecté
Notes: <number>

## Slide 7
Résultats
A) à l’échelle du bâtiment (Toit de 100 m2)
Ratio des surfaces
Toiture/Jardin
Taux de satisfaction de la demande
Notes: <number>

## Slide 8
Résultats
A) à l’échelle du bâtiment (toit de 100 m2)
Ratio des surfaces
Toiture/Jardin)
Taux de rejet au réseau
Notes: <number>

## Slide 9
Résultats
A) à l’échelle du bâtiment (toit = 100 m2)
Ratio des surfaces
Toiture/Jardin)
Taux de rejet (période d’arrosage
Taux de rejet (à l’échelle de l’année)
Cuve de 5-m3 : pleine 28 % du temps
Cuve de 5-m3 : pleine 55 % du temps
Notes: <number>

## Slide 10
Résultats
B) Impact d’une généralisation des cuves sur un lotissement
Secteurs résidentiels Hauts-de-Seine :
22% de bâti
41 % d’espaces verts
37 % d’espaces autres
ratio toiture/jardin ~0.5
Hypothèses :
22% de bâti
41 % d’espace vert
37 % d’espaces autres
Collecte des eaux pluviales
Ruissellement avec 2mm de pertes initiales
Ruissellement toiture ~48 % ruissellement total
Notes: <number>

## Slide 11
Résultats
B) Impact d’une généralisation des cuves sur un lotissement
Taux de rejet (période d’arrosage)
Notes: <number>

## Slide 12
CONCLUSIONS
Besoins de cuves importantes pour atteindre des taux significatifs de recouvrement de la demande en eau
Une généralisation des cuves devrait être visible sur les bilans annuels d’apports d’un secteur résidentiel
Analogue à des pertes initiales aléatoires de quelques dixièmes de mm à quelques mm de pluie
Notes: <number>